## Slide 1: Controladores
Cesar de Prada
Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática
Facultad de Ciencias
prada@autom.uva.es
Universidad de Valladolid

## Slide 2: Operación manual de un proceso
Observar
Comparar
Decidir
Actuar

## Slide 3: Operación de un proceso
Proceso
Medir
Actuar
Respuesta dinámica
Operación manual o en lazo abierto
Cambios
Respuestas
Comparar
Decidir

## Slide 4
Operación automática
Proceso
Medir
Actuar
Cambios
Respuestas
Regulador
Valores
Deseados
Operación en lazo cerrado

## Slide 5: Operación Automática
LT
LC
Medir
Comparar
Decidir
Actuar

## Slide 6: Componentes
Proceso
Variables
a controlar
Regulador
Valores
Deseados
Actuador
Transmisor
Valores medidos
Variables
para actuar

## Slide 7: Terminología
Perturbación
Variable
Manipulada
Variable
Controlada
Referencia
LT
LC

## Slide 8
Proceso
Regulador
Transmisor
Variable Controlada
Controled Variable CV
Process Variable PV
Salida (del proceso)
Referencia
Consigna
Set Point SP
Variable manipulada
Manipulated Variable MV
Output to Process OP
Entrada (al proceso)
w
MV u
y (Europa)
y
x
Perturbaciones
Deviation Variables DV
Diagrama de bloques

## Slide 9: Control Continuo
La variable controlada, toma valores en un rango continuo, se
mide y se actúa continuamente sobre un rango de valores
del actuador
Variable
Manipulada
Variable
Controlada
Referencia
LT
LC
Perturbación

## Slide 10: Control discreto
Detector de máxima
y mínima altura
Electroválvula
ON/OFF
Relé
Las variables solo
admiten un conjunto
de estados finitos

## Slide 11: Diagramas de proceso P&I
Instrumentos de
medida y regulación
representados por
círculos con
números y letras
Unidades de proceso
y actuadores
representados con
simbolos especiales
Lineas de conexión
LT
102
LC
102

## Slide 12
Señales normalizadas
Proceso
Controlador
Transmisor
Actuador
w
u
y
4-20 mA
4-20 mA
SP 45
PV 45.5
4-20 mAdel
transmisor
4-20 mA al
actuador
MV 38

## Slide 13
Sala de Control
4 – 20 mA
Campo
Operación

## Slide 14
Control por computador
Proceso
Microprocesador
AO
AI
T
y(kT)
u(kT)
T periodo de muestreo
Potencia, Ethernet AI AO Controlador DI DO

## Slide 15
Arquitecturas
HART I/O
H1
AS-i
DeviceNet/Profibus

## Slide 16: Un sistema de control
Perturbación
Variable
Manipulada
Variable
Controlada
Referencia
LT
LC

## Slide 17
DIAGRAMA DE BLOQUES
Proceso
Controlador
u
w
y
SP
CV
PV
v
MV
OP
DV

## Slide 18
q
a
Control de flujo
FC
w
u

## Slide 19
Control de nivel
q
LC
w
u
LT
qi
h

## Slide 20: Control de temperatura
Medir
Comparar
Decidir
Actuar

## Slide 21: Controladores
Generan una señal de control normalizada al actuador en función del valor medido de la variable que se quiere controlar y de su valor deseado.
Referencia
Variable controlada
4-20 mA
Error
+
-
Variable
manipulada
4-20 mA
Cálculo y
normalización

## Slide 22: Implementación
Tecnologías:
  Neumática
  Electrónica
  Digital
Controladores de lazo (PID)
Autómatas (PLC)
Sistemas de Control Distribuido (DCS)
Control por ordenador (PC)

## Slide 23
EL REGULADOR PID
regulador basado en señal, no incorpora conocimiento explícito del proceso
3 parámetros de sintonia Kp, Ti, Td
diversas modificaciones

## Slide 24
PI
Proceso
w
u
e
+
-
Transmisor
y
Actuador
y

## Slide 25
Señales del regulador
Gp
R
100/span
Actuador
W
Las señales de entrada y salida al regulador suelen
expresarse en % del span del transmisor y del actuador
respectivamente.
La conversión del regulador debe corresponder a
calibración del transmisor
U
%
%
%
+
-
Y
100/span

## Slide 26: Parámetros PID
Kp ganancia / Término proporcional
  % span control / % span variable controlada
  banda proporcional PB=100/ Kp
Ti tiempo integral / Término integral
  minutos o sg. (por repetición) (reset time)
  repeticiones por min = 1/ Ti
Td tiempo derivativo / Término derivativo
  minutos o sg.

## Slide 27: Acción proporcional
e
t
u
t
Un error del x % provoca una acción de control
del Kp x % sobre el actuador
bias = manual reset (CV = SP)

## Slide 28: Acción directa/inversa
LT
Direct acting controller Kp < 0
Reverse acting controller Kp > 0
u(t)=Kp(w-y) si aumenta y decrece u con Kp positiva
considerar el tipo de válvula
LC
LT
LC

## Slide 29: Acción proporcional
M
Kp
w
u
Ing.
Ampl.
e
30 %
+
-
1500 rpm
1500 rpm
u(t)=Kp e(t) + 30
Solo puede alcanzarse un punto de equilibrio con error cero

## Slide 30: Acción proporcional
LT
Kp
w
e
e(t) = w – y
u(t)=Kp e(t) + bias
bias
u
y
+
-

## Slide 31: Acción Integral
M
Kp
w
u
Ing.
Ampl.
e
+
-
1500 rpm
1500 rpm

## Slide 32
PI
LT
Kp
w
e
e(t) = w – y
u(t)=Kp e(t) + bias
u
y
+
-
Bias ajustable

## Slide 33: Acción integral (automatic reset)
y
y
w
w
t
t
u
t
u
t
Un regulador P no elimina
el error estacionario en
procesos autoregulados
La acción integral continua
cambiando la u hasta que el
error es cero

## Slide 34: Acción Integral
e
t
e
t
Kp e
Si e=cte.
Ti = 1 repetición
Ti tiempo que tarda la
acción integral en igualar
a la acción proporcional
(un repetición) si e=cte.

## Slide 35: Acción derivativa
M
Kp
w
u
Ing.
Ampl.
e
+
-
La acción derivativa corrige los cambios bruscos de la señal de control u debidos a cambios rápidos del error
e

## Slide 36
Acción derivativa
y
y
w
w
t
t
u
t
u
t
Un regulador P con ganancia
alta para dar respuesta rápida
puede provocar oscilaciones
por u excesiva
La acción derivativa modera la
u si e decrece rapidamente, evitando oscilaciones
e = w - y

## Slide 37: Acción derivativa
e
t
e
t
Kp Td a
Si e= a t
Td
Kp e
Con e variando linealmente, la acción derivativa da la
misma u que la acción proporcional daría Td sg. mas tarde
Acción anticipativa
No influye en el estado estacionario
PD

## Slide 38: Acción derivativa
e
t
e
t
Kp Td a
Si e= a t
Td
Td tiempo que tarda la
acción derivativa en igualar
a la acción proporcional
si e= a.t.
Kp e

## Slide 39: Métodos de sintonía de PID
Métodos de prueba y error
Métodos basados en experimentos
  Estimar ciertas características dinámicas del proceso con un experimento
  Cálcular los parámetros del regulador mediante tablas o fórmulas deducidas en función de las características dinámicas estimadas
Métodos analíticos basados en modelos
  Minimización de indices de error
  Márgenes de Fase y/o ganancia
Notes: 11

## Slide 40: Prueba y Error
Partir de valores bajos de Kp, y sin acción integral o derivativa
Aumentar Kp hasta obtener una forma de respuesta aceptable sin excesivos u
Aumentar ligeramente Td para mejorar la respuesta
Disminuir Ti hasta eliminar el error estacionario
1 Aumentar Kp
2 Aumentar Td
3 Disminuir Ti
y
y
y
w
w
w
Notes: 12

## Slide 41: Respuesta dinámica
Cambio
escalón de
la variable
manipulada
tiempo
nivel

## Slide 42: Respuesta dinámica
Proceso
MV
u
tiempo
CV
y
tiempo
Experimentación
Modelo matemático

## Slide 43: Respuesta dinámica
Estacionario
tiempo
u
y
Transitorio

## Slide 44: Tipos de procesos
Autoregulados
No autoregulados
o Integradores
tiempo
u
y
tiempo
u
y

## Slide 45: Tipos de procesos
Fase mínima
Fase no-mínima
o respuesta inversa
tiempo
u
y
tiempo
u
y

## Slide 46: Estabilidad
0
2
4
6
8
10
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
respuesta en lazo abierto
0
2
4
6
8
10
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
respuesta en lazo abierto
Estable
Inestable
A una entrada limitada corresponde una salida limitada
u
y
y

## Slide 47: Amortiguamiento
0
2
4
6
8
10
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
respuesta en lazo abierto
0
2
4
6
8
10
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
respuesta en lazo abierto
Sobreamortiguado
Subamortiguado
u
y
y

## Slide 48: Respuesta dinámica
tiempo
+5% del valor final
u
y
Retardo
tiempo de
asentamiento

## Slide 49: respuesta dinámica
Sobrepico en % = 100 Mp/ y
Ganancia = y / u
u
y
y
u
Mp
tiempo

## Slide 50: Ganancia
Ganancia positiva
Ganancia negativa
o inversa
tiempo
u
y
tiempo
u
y

## Slide 51: respuesta dinámica
u
y
tiempo
periodo
de oscilación
tiempo de subida
90 % ys
10 % ys
ys valor final